МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗУГРЭССКИЙ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ (ФИЛИАЛ)

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения практических работ по

МДК 03.01. Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах

Раздел 3.1.1 «Расчеты электрических сетей»

на тему : РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ ЛИНИЙ И

ТРАНСФОРМАТОРОВ

Специальность 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»

Зугрэс, 2024

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ ЛИНИЙ И

ТРАНСФОРМАТОРОВ

Цель : научиться выполнять расчеты параметров схем замещения линий и трансформаторов, и научиться составлять схемы замещения.

Задание: по заданным параметрам составить схему замещения линии и трансформатора, определить параметры схемы замещении и заполнить ее.

Исходные данные: напряжение электрической сети, длина линии, марка провода, тип трансформатора  приведены в таблице 1.1, расположение проводов на опоре треугольником.

Таблица 1.1 – Исходные данные

| Вариант | Напряжение, кВ | Длина линии, км | Марка провода | Тип трансформатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 10 | АС-120/27 | ТДН-10 |
| 2 | 220 | 15 | АС-240/32 | ТРДН-32 |
| 3 | 110 | 20 | АС-95/16 | ТДН-16 |
| 4 | 220 | 25 | АС-240/32 | ТРДНС-40 |
| 5 | 110 | 30 | АС-120/19 | ТДН-25 |
| 6 | 220 | 35 | АС-240/32 | ТРДН-63 |
| 7 | 110 | 40 | АС - 150/19 | ТДН-40 |
| 8 | 220 | 45 | АС-240/32 | ТРДН-32 |
| 9 | 110 | 50 | АС-150/24 | ТДН-63 |
| 10 | 220 | 45 | АС-240/32 | ТРДНС-40 |
| 11 | 110 | 40 | АС-150/34 | ТДН-10 |
| 12 | 220 | 35 | АС-240/32 | ТРДН-63 |
| 13 | 110 | 30 | АС-95/16 | ТДН-16 |
| 14 | 220 | 25 | АС-240/32 | ТРДН-32 |
| 15 | 110 | 20 | АС-120/19 | ТДН-25 |
| 16 | 220 | 15 | АС-240/32 | ТРДНС-40 |
| 17 | 110 | 10 | АС-120/27 | ТДН-40 |
| 18 | 220 | 15 | АС-240/32 | ТРДН-63 |
| 19 | 110 | 20 | АС-150/19 | ТДН-63 |
| 20 | 220 | 25 | АС-240/32 | ТРДН-32 |
| 21 | 110 | 30 | АС-150/24 | ТДН-10 |
| 22 | 220 | 35 | АС-240/32 | ТРДНС-40 |
| 23 | 110 | 40 | АС-150/34 | ТДН-16 |
| 24 | 220 | 45 | АС-240/32 | ТРДН-63 |
| 25 | 110 | 50 | АС-185/24 | ТДН-25 |
| 26 | 220 | 45 | АС-240/32 | ТРДН-32 |
| 27 | 110 | 40 | АС-185/29 | ТДН-40 |
| 28 | 220 | 35 | АС-240/32 | ТРДНС-40 |
| 29 | 110 | 30 | АС-95/16 | ТДН-63 |
| 30 | 220 | 25 | АС-240/32 | ТРДН-63 |

Расчетная схема для напряжения 110 кВ

Марка провода

Напряжение ВН

Длина

линии

Напряжение НН

ИП

Тип

трансформатора

Расчетная схема для напряжения 220 кВ

Марка провода

Напряжение ВН

Длина

линии

Напряжение НН

ИП

Тип

трансформатора

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Линии районных электрических сетей применяются на более высокие напряжения 110, 220, 330 кВ и на большую длину . В районных сетях токи проводимостей достигают величин , сравнимых с величинами токов нагрузки , и поэтому не могут не учитываться при электрических расчетах. Таким образом, в отличие от расчетов местных электрических сетей , электрический расчет линий районных сетей должен делаться не только по сопротивлениям R и Х, но и с учетом проводимости В.

1.1 Схемы замещения линий районных электрических сетей

Для расчета районных электрических сетей наиболее удобная П-образная схема замещения линий, приведена на рисунке 1.1

В/2 (QB)                                                              В/2(QB)

RЛ               ХЛ

Рисунок1.1 – Схема замещения для ЛЭП 110-220 кВ

где R , Х -активное и индуктивное сопротивление проводов линии , Ом;

В – реактивная (емкостная ) проводимость линий , См/км .

В практических расчетах сопротивления линий определяем по формулам 1.1 и 1.2

R=r0⋅l, Ом                                                          (1.1)

Х=Х0⋅l, Ом                                                         (1.2)

где r0 – активное погонное сопротивление 1 км линии, Ом/км, берем – [4,с.428,таблица 7.35 ];

х0 - индуктивное погонное сопротивление 1 км линии, Ом/км, берем –

[4 ,с.435,таблица7.41];

l – длина линии, км.

Х0 определяется в зависимости от марки провода и среднегеометрического  расстояния между проводами Dср, которое в свою очередь зависит от способа расположения проводов на опоре.

При расположении проводов на опоре треугольником  DСР = D, м

где D – расстояние между фазами, м (для сетей U=110 кВ - 4-7 м;

для сетей U=220 кВ – 7-9 м.)

Емкостную проводимость линий В определяем по формуле 1.3

В=b0⋅l, См                                                     (1.3)

где b0 – реактивная (емкостная) погонная проводимость 1 км линии, См/км, берем –

[ 4 ,с.435,таблица 7.42 ];

l – длина линии, км.

Емкостная зарядная мощность линии определяем по формуле 1.4

QB=UН2⋅В,МВaр                                               (1.4)

1.2 Схемы замещения трансформаторов

В большинстве расчетов районных электрических сетей мощность и напряжение задаются на генераторных шинах электростанций, на шинах высокого напряжения (ВН) или на шинах низкого (НН) и среднего (СН) напряжений приемных подстанций. В этих случаях в рассчитываемую электрическую цепь, включаются трансформаторы, которые имеют свои сопротивления  RТ , ХТ  и проводимости, и расчет электропередачи выполняется с учетом этих параметров.

Схемы замещения трансформаторов зависят от их конструкции .

1.2.1 Двухобмоточные трансформаторы

Схема замещения двухобмоточного трансформатора приведена на рисунке 1.2

Gт( Р х)

XТ

ВТ(QC)

RТ

Рисунок 1.2 – Схема замещения двухобмоточного трансформатора

Активное сопротивление обмоток трансформатора определяем по формуле 1.5

RT=ΔPK⋅UBH2103⋅SH2,Ом                                                           (1.5)

где ΔРк - потери активной мощности в обмотках трансформатора, кВт,

[ 4 ,таблица 3.6 - U=110 кВ, таблица 3.8 - U=220 кВ ];

Uвн – напряжение со стороны высокого напряжения трансформатора, кВ,

[ 4 ,таблица 3.6 - U=110 кВ, таблица 3.8 - U=220 кВ ];

Ѕн – мощность трансформатора, МВА,

[ 4 ,таблица 3.6 - U=110 кВ, таблица 3.8 - U=220 кВ ]

Индуктивное сопротивление обмоток трансформатора определяем по формуле 1.6

XT=UK⋅UBH2100⋅SH,Ом                                                           (1.6)

где Uк – напряжение короткого замыкания трансформатора, %,

[ 4 ,таблица 3.6 - U=110 кВ, таблица 3.8 - U=220 кВ ]

Активная проводимость ,обусловленная потерями активной мощности в стали трансформатора на перемагничивание и вихревые токи Gт определяются потерями холостого хода трансформаторов Рхх при номинальном напряжении , задаваемые в паспорте трансформатора [ 2 ,таблица 3.6 - U=110 кВ, таблица 3.8 - U=220 кВ ].

Реактивная намагничивая мощность Qс , которая приводит реактивную проводимость Вт, определяем по току холостого хода трансформатора по формуле 1.7

QC=IX100⋅SH,МВар                                                 (1.7)

где Іхх – ток холостого хода, %,

[ 4 ,таблица 3.6 - U=110 кВ, таблица 3.8 - U=220 кВ]

1.2.2 Двухобмоточные трансформаторы с расщепленной вторичной обмоткой

Схема замещения двухобмоточного трансформатора с расщепленной вторичной обмоткой приведена на рисунке 1.3

GТ( Р Х)

ВТ(QC)

RтНН1

RтНН2

RТ

XтНН1

XтНН2

Рисунок 1.3 – Схема замещения двухобмоточного трансформатора с расщепленной

вторичной обмоткой

Рх , Qс ,Rт – определяются так же, как для двухобмоточных трансформаторов,

смотри формулы 1.5, 1.7.

Индуктивное сопротивление обмоток трансформатора определяем по формуле 1.8

XT=2⋅UK⋅UBH2100⋅SH,Ом                                                           (1.8)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

На примере рассмотрим порядок выполнения работы.

- На заданной схеме, рисунок 1.4, приведена расчетная схема для напряжения

110 кВ

АС-120/27

115кВ

l= 60 км

6,6 кВ

ИП

ТДН-10

Рисунок 1.4 – Заданная схема для напряжения 110 кВ

2. Составляем схему замещения электрической сети, рисунок 1.5. В связи с тем, что линия двухцепная , поэтому сопротивления линий в схеме замещения делим на 2, проводимости – умножаем на 2, аналогично на подстанции (ПС) установлено два параллельно работающих трансформатора, поэтому сопротивления обмоток в схеме замещения делим на 2, а проводимости умножаем на 2.

2jQB /2·j2,02                                   2jQB /2·j2,02

R/2/15/2   X/2/24,5

ИП                                               ПС

2PX/ 2·0,014

2QC/ 2·0,09

RT/2 / 7,67/2

XT/2 /138,9

Рисунок 1.5 – Схема замещения электрической сети

3 Определяем параметры схемы замещения линии

3.1 Активное сопротивление проводов линии определяем по формуле 1.1

R=0,25⋅60=15 Ом

3.2 Индуктивное сопротивление линии определяем по формуле 1.2

Х=0,408⋅60=24,5, Ом

3.3 Емкостную зарядную мощность линии определяем по формуле  1.4

QB=1102⋅2,79⋅10−6⋅60=2,02МВар

Рассчитанные параметры наносим на схему замещения.

4 Определяем  параметры схемы замещения трансформаторов

Выписываем паспортные данные трансформатора заданного типа ТДН-10 из таблицы 3.6 [4]

Таблица 1.2 – Технические характеристики трансформатора

| Тип трансформатора | Sном, МВА | Напряжение обмоток |  | РХ, кВт | РК, кВт | UК, % | Іх, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UВН,кВ | UНН,кВ |  |  |  |  |
| ТДН-10 | 10 | 115 | 6,6 | 14 | 58 | 10,5 | 0,9 |

        - Определяем активное сопротивление обмоток трансформатора по формуле 1.5

RT=58⋅1152103⋅102=7,67Ом

  - Индуктивное сопротивление обмоток определяется по формуле  1.6

XT=10,5⋅1152100⋅10=138,9Ом

Реактивную намагничивающую мощность определяем по формуле 1.7

QC=0,9100⋅10=0,09МВар

Рассчитанные параметры наносим на схему замещения.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- С какой целью используют схемы замещения?

- Какова физическая сущность активного сопротивления ЛЭП?

- Какова физическая сущность индуктивного сопротивления ЛЭП?

- Чем обусловлена емкостная зарядная мощность ЛЭП?

- Как зависит емкостная зарядная мощность ЛЭП от сечения проводов и конструкции фаз?

- С помощью каких изменений конструкций фаз и опор можно уменьшить индуктивное сопротивление ЛЭП?

- Чем является и что учитывает в схеме замещения трансформатора поперечная ветвь?