МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ЗУГРЭССКИЙ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ (ФИЛИАЛ)

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения практических работ по

МДК 03.01. Автоматизированные системы управления в

электроэнергосистемах

Раздел 3.1.1 «Расчеты электрических сетей»

на тему: ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ МЕТОДОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА И МЕТОДОМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРВАЛОВ ТОКОВ

Специальность 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»

Зугрэс, 2024

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ МЕТОДОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРВАЛОВ ТОКОВ

Цель: научить выбирать сечения проводов методом экономической плотности тока и методом экономических интервалов токов.

Задача: по заданным параметрам выбрать сечения проводов методом экономической плотности тока и методом экономических интервалов токов.

Исходные данные: берем по расчетам практической работы №1;активня мощность, cos φ, максимальное количество часов работы в год, расстояние между фазами, приведены в таблице 2.1, линия расположена во II районе по гололеду, сооружается на железобетонных опорах, расположение проводов на опоре шестиугольником.

Таблица 2.1 – Исходные данные

| Вариант | Активна мощность Р, МВт | соs φ | Максимальное количество часов работы в год Тm, год | Расстояние между фазами Д, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 0,8 | 6000 | 3 |
| 2 | 25 | 0,81 | 6100 | 5 |
| 3 | 10 | 0,82 | 6200 | 3,5 |
| 4 | 30 | 0,8 | 6300 | 5 |
| 5 | 20 | 0,81 | 6400 | 4 |
| 6 | 56 | 0,82 | 6500 | 5 |
| 7 | 31 | 0,8 | 6600 | 3 |
| 8 | 26 | 0,81 | 6700 | 5 |
| 9 | 55 | 0,82 | 6800 | 3,5 |
| 10 | 33 | 0,8 | 6900 | 5 |
| 11 | 7 | 0,81 | 7000 | 4 |
| 12 | 54 | 0,82 | 7100 | 5 |
| 13 | 11 | 0,8 | 7200 | 3 |
| 14 | 24 | 0,81 | 6000 | 5 |
| 15 | 18 | 0,82 | 6100 | 3,5 |
| 16 | 30 | 0,8 | 6200 | 5 |
| 17 | 31 | 0,81 | 6300 | 4 |
| 18 | 52 | 0,82 | 6400 | 5 |
| 19 | 51 | 0,8 | 6500 | 3 |
| 20 | 24 | 0,81 | 6600 | 5 |
| 21 | 6 | 0,82 | 6700 | 3,5 |
| 22 | 33 | 0,8 | 6800 | 5 |
| 23 | 12 | 0,81 | 6900 | 4 |
| 24 | 57 | 0,82 | 7000 | 5 |
| 25 | 17 | 0,8 | 7100 | 3 |
| 26 | 27 | 0,81 | 7200 | 5 |
| 27 | 34 | 0,82 | 6000 | 3,5 |
| 28 | 31 | 0,8 | 6100 | 5 |
| 29 | 54 | 0,81 | 6200 | 4 |
| 30 | 52 | 0,82 | 6300 | 5 |

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Сечение - важнейший параметр линии. С увеличением сечения проводов растут затраты на ее сооружение. Одновременно уменьшаются потери электроэнергии и их стоимость. Экономическим (FЭК) называется сечение провода, при котором приведенные затраты минимальны, и для определения этого сечения надо сделать подробные технико-экономические расчеты для выявления минимальных затратах. Но учесть совокупность всех сложных факторов, которые влияют на величину экономического сечения провода математически невозможно.

Экономическая плотность тока зависит от материала проводов, конструкции линии и времени использования максимальной загрузки.

Выбор сечения проводов по экономической плотности тока использовался с сороковых годов 20-го века и был прогрессивным для своего времени, так как позволял учитывать при выборе сечения не только капитальные затраты на сооружение линий, но и стоимость потерь электроэнергии. Несмотря на указанные достоинства применения экономической плотности тока для выбора сечения воздушных линий приводит к ошибкам. Во-первых, экономическая плотность тока определяется в предположении линейной зависимости капитальных вложений в линию от её длины. Линейная зависимость нарушается при переходе к массовому строительству воздушных линий на унифицированных опорах. Во-вторых, при определении сечения допускают, что Iмакс в линии постоянный, в действительности этот ток-величина переменная.

Метод экономических интервалов не имеет этих недостатков. В этом методе необходимо уточнение максимального тока в линии. Сечение проводов надо выбирать по расчетной токовой нагрузке.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РОБОТЫ

На примере рассмотрим порядок выполнения работы.

1. На заданной схеме, рисунок 2.1, приведена расчетная схема для напряжения 110кВ   (берем с практической работы №1)

АС-120/27

115кВ

l= 60 км

6,6 кВ

ИП

ТДН-10

Рисунок 2.1 – Заданная схема для напряжения 110 кВ

2. Схема замещения электрической сети, рисунок 2.2, берем с практической работы №1

2jQB /2·j2,02                                   2jQB /2·j2,02

R/2/15/2   X/2/24,5

ИП                                               ПС

2PX/ 2·0,014

2QC/ 2·0,09

RT/2 / 7,67/2

XT/2 /138,9

Рисунок 2.2 – Схема замещения электрической сети

- Определяем полную мощность потребителей по формуле 2.1

S=Pcosϕ, МВА                                                    (2.1)

S=60,81=7,41, МВА

- Определяем реактивную составляющую мощности по формуле 2.2

Q=S2−P2,МВАр                                              (2.2)

Q=7,412−62=4,35МВАр

- Записываем полную мощность в комплексной форме по формуле 2.3

S=P+jQ,МВА                                                   (2.3)

S=6+j4,35МВА

- Определяем потери активной мощности в трансформаторах (в обмотках и проводимостях) по формуле 2.4

ΔΡΤ=n⋅Px+1n⋅Pk⋅S2SH2=ΔРХ+ΔРК,МВт                                   (2.4)

ΔΡΤ=2⋅0,014+12⋅0,058⋅7,412102=0,028+0,015=0,044МВт

7.  Определяем потери реактивной мощности в трансформаторах ( в обмотках и проводимостях) по формуле 2.5

ΔQΤ=n⋅QS+1n⋅UK100⋅S2SH2,МВар                                       (2.5)

ΔQΤ=2⋅0,09+12⋅10,5100⋅7,412102=0,03МВар

8. Определяем мощность на входе в трансформаторы с учетом потерь мощности ( в обмотках, проводимостях) – мощность, приведенная  к стороне высокого напряжения, по формуле  2.6

SПР=S+ΔS=(P+jQ)+(ΔP+ΔjQ)−jQB,МВА                         (2.6)

SПР=(6+j4,35)+(0,044+j0,03)−j2,02=6,044+j2,36МВА

- Определяем ток в линии по формуле 2.7

IЛ=SЛ3UН⋅nЛ⋅103=РЛ2+QЛ23UН⋅nЛ⋅103,А                               (2.7)

IЛ=6,0442+2,3623⋅110⋅2⋅103=17,03А

- Экономическое сечение провода линии по методу экономической плотности тока определяют по формуле  2.8

FЭК = IЛjэк,мм2                                                      (2.8)

где jэк –экономическая плотность тока, А/мм2, берем из [4, с. 548, таблица 10.1]

FЭК = 17,031,0=17,03мм2

Округляем  FЭК к номинальному  FН  [4, с. 428, таблица 7.35], выбираем марку провода АС - 70/11.

- Экономическое сечение провода линии по методу экономических интервалов токов. Расчетный ток определяем по формуле 2.9

IP=IЛ⋅i·Т, А                                              (2.9)

где  I – коэффициент, учитывающий изменение нагрузки по годам эксплуатации, для линий U = 110-220 кВ, I=1,05;

Т – коэффициент, учитывающий количество часов использования максимальной нагрузки ТМ  и коэффициент попадания нагрузки КМ , (таблица приложение А)

IP=17,03⋅1,05·1,3=23,25 А

Из(приложения Б) выбираем  FЭК  = 70 и из[4, с. 428, таблица 7.35] марку провода  тоже АС - 70/11 (сечение может отличаться от первого метода).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какому экономическому критерию соответствует экономическая плотность тока?

- Как происходит выбор площади сечения проводников линий по экономической плотности тока?

- Какие существуют недостатки в применении нормативной экономической плотности тока при выборе площади сечения проводников линий?

- По каким условиям выбирается расчетный ток для выбора сечения проводников по экономическим соображениям?

- В чем суть выбора площади сечения проводников по экономическим интервалам нагрузки?