МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗУГРЭССКИЙ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ (ФИЛИАЛ)

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения курсового проекта  по

МДК 03.01. Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах

Раздел 3.1.1 «Расчеты электрических сетей»

на тему : ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ

Специальность 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»

Цикловая комиссия специальных дисциплин

Зугрэс, 2024

ВВЕДЕНИЕ
 

 	Электрическая сеть сооружается в районе г.Донецка и находится в четвертом районе по гололеду, поэтому линии сооружаются на стальных опорах. Для надежности электроснабжения потребителей каждая подстанция имеет питание от двух источников или от друга двумя параллельными линиями. На каждой подстанции устанавливаются по два трансформатора, работающих параллельно, мощность каждого выбрана с учетом перегруза при выходе из работы одного трансформатора. 
 	Сечения проводов выбраны методом экономических интервалов токов. Наиболее экономичный вариант выбирается по условиям минимума приведенных затрат. Для обеспечения экономичности передачи электроэнергии, улучшения условий регулирования напряжения перед-предусмотренная компенсация реактивной мощности потребителей. Для определения уровней нержавеющей стали со стороны низкого напряжения подстанций выполнен расчет проектируемой сети в режимах максимальной нагрузки и наиболее тяжелом послеаварийном режиме. Выбранные способы регулирования напряжения. 
 	В проекте применено встречное регулирование напряжения, регулирование силовыми трансформаторами, как дополнительный метод использован компенсацию реактивной мощности. Минимальные отклонения напряжения свидетельствуют об эффективности применяемых методов регулирования напряжения.
 	Для надежности электроснабжения тупиковых подстанций с потребителями и категории, расположенных в четвертом районе по гололеду на высоком напряжении         использована блочная схема с неавтоматической перемычкой со стороны линии и установкой элегазовых выключателей в цепях трансформаторов.

Начало формы

Конец формы

1 ВЫБОР СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ


 	Для выбора схемы электрической сети составляют 4 варианта схем. Каждый из вариантов должен удовлетворять следующим требованиям: надежность электроснабжения; экономичность; обеспечение качества электроэнергии; гибкость схемы. Все варианты должны быть равноценными в техническом отношении.
 	При составлении вариантов схем надо помнить, что подстанции с потребителями 1 категории должны получать питание с двух сторон одноцепных линий, или с одной стороны двухцепными линиями. Подстанции имеющих в своем составе потребителей только 3 категории могут получать питание только с одной стороны одноцепной линией.


           1.1 Предварительное сравнение вариантов по натуральным

показателям


 	К натуральным показателям относят длину и количество выключателей. Для дальнейшего расчета выбираем два варианта, в которых условная длина меньше. Расстояние между пунктами определяется по формуле:

Начало формы

Конец формы

li=liГ⋅M⋅1,1км		                              	      (1.1)

li =211,21,1=30,5км

где  М – масштаб, который предоставляется в задании;
                   liГ,мм- расстояние между точками на плане.
Эквивалентная по стоимости длина линий определяется по формуле:

lіэкв=lі⋅Р1экв,км				    	      (1.2)

liэкв=30,52 = 60,1км

где  Р1экв- коэффициент, который зависит от количества кругов, климатического района.
Суммарная эквивалентная длина линий определяется по формуле:

lэкв=1nlіэкв,	км			      	      (1.3)

lэкв = 61+130+127,8+223,6+58,08 = 601,09км

где  n – количество участков линий в заданном варианте .

Условная длина линии определяется по формуле:

LУ=lэкв+Р2экв⋅nB,км			                              (1.4)

LУ = 601,09+513 = 666,09км

где   Р2экв- коэффициент пересчета количества выключателей в эквивалентную длину Р2ЭКВ=5;

nB- количество выключателей на высоком напряжении, шт.

Расчет удобнее выполнять в табличной форме в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Предварительное сравнение вариантов по натуральным показателям

| Вариант | Участок | Количество линий, nk | Liг,мм | Li,км | Lі.экв,км | Lэкв,км | nв,шт | Lусл,км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А-1 | 1 | 21 | 30,5 | 61 | 601,09 | 13 | 666,09 |
|  | А-2 | 1 | 45 | 65,35 | 130,68 |  |  |  |
|  | 2-3 | 1 | 44 | 63,9 | 78,14 |  |  |  |
|  | В-1 | 1 | 77 | 111,8 | 223,6 |  |  |  |
|  | В-2 | 1 | 20 | 29,04 | 58,08 |  |  |  |
| 2 | А-1 | 2 | 21 | 30 | 33,16 | 136,67 | 12,00 | 196,97 |
|  | А-2 | 2 | 45 | 35,04 | 56,55 |  |  |  |
|  | В-3 | 2 | 20 | 29,04 | 46,46 |  |  |  |
| 3 | А-2 | 2 | 42 | 67,2 | 96,96 | 600 | 13,00 | 660,32 |
|  | 1-3 | 1 | 79 | 158 | 225,94 |  |  |  |
|  | В-3 | 1 | 19 | 38 | 54,34 |  |  |  |
|  | В-1 | 1 | 78 | 156 | 223,08 |  |  |  |
| 4 | А-2 | 1 | 42 | 84 | 121,2 | 606,024 | 14,00 | 666,024 |
|  | А-3 | 1 | 82 | 164 | 234,52 |  |  |  |
|  | 2-3 | 1 | 44 | 88 | 125,84 |  |  |  |
|  | В-1 | 2 | 78 | 124 | 178,46 |  |  |  |

# Для дальнейшего расчета выбираем 2 и 3 варианты.

# І вариант

# ІІ вариант

# Рисунок 1.1 — Первый и второй варианты схемы проектируемой сети

ІІІ вариант

ІV вариант

Рисунок 1.2 — Третий и четвертый варианты схемы проектируемой сети

2 РАСЧЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.1 Мощности потребителей в комплексной форме


 	Расчет мощностей ведется в комплексной форме, для чего мощности потребителей нужно выразить в комплексной форме. Расчет реактивной мощности выполняем по формуле:

Q=P⋅tqϕ,МВар				          (2.1)

Q= 370,75 = 27,75МВар

Для сокращения записи расчет удобно вести в табличной форме.

 Таблица 2.1 — Расчет мощностей потребителей

| Режим | Номер ПС | Р,МВт | cosφ | Sпот, МВА | φ,град | tg φ | Q,МВар | S=P+jQ, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максим. Навантаж | 1 | 37 | 0,8 | 46,25 | 36,86 | 0,75 | 27,75 | 37+j28,5 |
|  | 2 | 25 | 0,8 | 31,25 |  | 0,75 | 18,75 | 25+j18,75 |
|  | 3 | 65 | 0,8 | 81,25 |  | 0,75 | 48,75 | 65+j48,75 |

2.2 Расчет мощностей на участках линий


Для варианта 2 расчетные схемы приведены  на рисунке 2.1

А  SВ-1/37+j27,75  1                        А   SВ-2/25+j12,75  2               В  SА- 3/65+j48,75    3

S1/37+j27,75                                S2/25+j12,75                 S3/65+j48,75

Рисунок 2.1-Вариант 2

Для варианта 3 расчетные схемы приведены на рисунке 2.2

А  SВ-1/27,75+j20,41    1  S1-3/9,43+j7,34   3    SВ-3/74,42+j55,6      А  SA-2/25+j18,75    2

103км	104км	25км	55,44

S1/37+j27,75                                 S2/65+j48,75                                  S3/25+j18,75

Рисунок 2.2 — Вариант

2.3 Выбор сечений и марок проводов

Зная мощность линий, определяют токи линий, сечения проводов, выбирают марки проводов.

Токи линий определяют по формуле:

Ii=Si⋅1033⋅UH⋅nK,А				                  (2.2)

Ii=46,25⋅1033⋅220⋅2=60,7А

Si=Pi2+Qi2,МВА			   (2.3)

Si=372+27,752=46,25МВА

Сечения проводов определяются по методу экономических интервалов токов, для чего определяется рабочий ток в линиях по формуле:

Ipi=Ii⋅αi⋅αT,А					      (2.4)

Ipi=60,7⋅1,05⋅1,3=82,85А

где  αi=1,05;αТ=1,3- берем из таблицы  4.9  2;

Fек,мм2- экономичность сечения проводов, берем из таблицы 7.8 [2];

Ідоп – допустимую  токовую нагрузка, принимаем по таблице 7.35 [3] ;

Расчет можно свести в таблицу 2.2.

Сечения проводов выбраны по методу экономических интервалов токов, условия механической прочности, коронования удовлетворяют и не требуют проверки этих условий.

Таблица 2.2 — Выбор проводов

| Вар | Участок | Кол- во. лин, nк | P, МВт | Q, МВар | Si, МВА | Ii, А | Ірі, А | Fэк, мм2 | Марка провода | Ідоп, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | А-1 | 2 | 37 | 27,75 | 46,25 | 60,7 | 82,85 | 240 | АС-240/39 | 610 |
|  | А-2 | 2 | 25 | 18,75 | 31,25 | 41,05 | 56,03 | 240 | АС-240/39 | 610 |
|  | В-3 | 2 | 65 | 48,75 | 81,25 | 100,7 | 145,7 | 240 | АС-240/39 | 610 |
| 3 | В-1 | 1 | 27,5 | 20,4 | 34,25 | 89,96 | 122,8 | 240 | АС-240/39 | 610 |
|  | 1-3 | 1 | 9,43 | 7,34 | 11,94 | 31,39 | 42,8 | 240 | АС-240/39 | 610 |
|  | В-3 | 1 | 74,42 | 55,6 | 92,89 | 244,07 | 333,16 | 240 | АС-240/39 | 610 |
|  | А-2 | 2 | 25 | 18,75 | 31,25 | 41,05 | 56,03 | 240 | АС-240/39 | 610 |

орушені правила заповнення таблиціного тексту пояснювальної запискині показники свідчать про економічність проектованої ме

2.4 Проверка проводов по условиям нагрева

       	 Проверка этих условий выполняется для наиболее тяжелых послеаварийных режимов. Для двухцепных  линии – это обрыв одной цепи.
             Для расчета послеаварийных мощностей, токов приводятся расчетные схемы для послеаварийных режимов. Для варианта 2 они изображены на рисунках 2.3, для варианта 3 – на рисунках 2.4.

А  SB-1/37+j27,75      1               А   SB-2/25+j12,75    2                    В  SA 3/65+j48,75  3

S1/37+j27,75                              S2/25+j12,75                       S3/65+j48,75

## Рисунок 2. 3 - Расчетные схемы для варианта 2

B  SB-1/102,39+j76,01  1     S1-3/65+j48,75   	3	                         A  SA-2/25+j18,75      2

103км	104км	25км

S1/102,39+j76,01                   S2/65+j48,75                                S3/25+j18,75

Рисунок 2.4-  Расчетные схемы для варианта 2

Проверка по условиям нагрева выполняется по уравнению :

ІіПАВ=Ідопі				    (2.5)

121,5610

Расчет можно свести в таблицу 2.3

Таблица 2.3 — Проверка проводов по условиям нагрева

| Вариант | Участок | Кол-во цепей,Nк | Р,МВт | Q,МВар | Si,МВА | Ііпав,А | Ідопі,А | Вывод: Ііпав<Ідоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | А-1 | 2 | 37 | 27,75 | 46,25 | 121,5 | 610 | 121,5<610 |
|  | А-2 | 2 | 25 | 18,75 | 31,25 | 82,15 | 610 | 82,15<610 |
|  | В-3 | 2 | 65 | 48,75 | 81,25 | 213,5 | 610 | 213,5<610 |
| 3 | В-1 | 1 | 102,39 | 76,01 | 127,5 | 335,4 | 610 | 335,4<610 |
|  | 1-3 | 1 | 65 | 48,75 | 81,25 | 213,5 | 610 | 213,5<610 |
|  | В-3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | А-2 | 2 | 25 | 18,75 | 31,25 | 82,1 | 610 | 82,1<610 |

Все марки проводов условиям нагрева удовлетворяют

2.5 Расчет параметров линий


Активное и индуктивное сопротивление определяется по формулам :

RI=r0I⋅LI,Ом          	    			      (2.6)

RI=0,121⋅27,72Ом

ХI=Х0I⋅LI,Ом					      (2.7)

ХI=0,413⋅102,96=42,52Ом

Где r0I – активное сопротивление 1 км линии, берем из таблицы 7.35 [3];
        х0 - индуктивное сопротивление 1 км линии, берем из таблицы 7.41 (3);
Зарядная мощность линий определяется по формуле:

QBi=UН2⋅b0i⋅li ,МВар 	              		      (2.8)

QBi=2202⋅2,76⋅102,96=13,75МВар

где -b0i емкостная проводимость 1 км линии, берем из таблицы 10.15 [3]

Стоимость 1 км линии Клi, т.руб./км, берем из таблицы 10.15 [3]

Расчет параметров линии можно выполнить в табличной форме 
в таблице 2.4.

Таблица  2.4 — Параметры линии

| Вариант | Участок | Кол во лин,nк | L, км | Rоі, Ом | R, Ом | Хоі, Ом | Х, Ом | boi, См/км | Qbi, Мвар | Клі, т·руб/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | А-1 | 2 | 27,72 | 0,124 | 3,35 | 0,401 | 11,44 | 2,85 | 3,7 | 2436 |
|  | А-2 | 2 | 59,4 | 0,124 | 7,18 | 0,401 | 24,5 | 2,85 | 7,9 | 2436 |
|  | В-3 | 2 | 26,4 | 0,124 | 3,2 | 0,401 | 10,9 | 2,85 | 3,5 | 2436 |
| 3 | В-1 | 1 | 102,7 | 0,124 | 12,45 | 0,401 | 42,52 | 2,85 | 13,75 | 1470 |
|  | 1-3 | 1 | 104,3 | 0,124 | 12,61 | 0,401 | 43,06 | 2,85 | 13,93 | 1470 |
|  | В-3 | 1 | 25,1 | 0,124 | 3,03 | 0,401 | 10,35 | 2,85 | 3,3 | 1470 |
|  | А-2 | 2 | 55,4 | 0,124 | 6,7 | 0,401 | 22,88 | 2,85 | 7,4 | 2436 |

2.6 Проверка схем по допустимой потере напряжения


           Проверка выполняется в послеаварийном режиме. Расчетные схемы приведены на рисунках 2.3-2.4. Определение потерь напряжения выполняется по формулам:

Ui=Pi⋅Ri+Qi⋅XiUНкВ			                (2.9)

Ui=37⋅3,35+27,75⋅11,44220=2кВ

 Ui'=ΔUiUН⋅100,%		         		    (2.10)

U'=11,44220⋅100=0,9%

Расчет выполняем в таблице 2.5

Таблица 2.5 — Потери напряжения в проводах линии

| Вариант | Участок | Р,МВт | Q,МВар | Ri,Ом | Хі,Ом | ΔUi,кВ | ΔUi,% | Вывод:ΔUi<15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | А-1 | 2 | 37 | 3,35 | 11,44 | 2 | 0,9 | 0,9<15 |
|  | А-2 | 2 | 25 | 7,18 | 24,5 | 2,2 | 1,01 | 1,01<15 |
|  | В-3 | 2 | 65 | 3,2 | 10,9 | 3,3 | 1,5 | 1,5<15 |
| 3 | В-1 | 1 | 102,39 | 12,45 | 42,52 | 20,5 | 9,3 | 9,3<15 |
|  | 1-3 | 1 | 65 | 12,61 | 43,06 | 13,7 | 6,22 | 6,22<15 |
|  | В-3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | А-2 | 2 | 25 | 6,7 | 22,88 | 2,7 | 1,2 | 1,2<15 |

Условиям допустимой потери напряжения все схемы удовлетворяют.

2.7 Выбор трансформаторов на подстанции


      	В связи с тем, что каждая подстанция имеет в своем составе потребителей І категории, на каждой подстанции принимается к установке по 2 параллельно работающих трансформатора.
 	Мощность каждого трансформатора определяется по формуле:

ST≥0,7⋅Sпот,МВА          	 	          		    (2.11)

Если один из трансформаторов на подстанции отключается, то перегруз трансформатора, который остается в работе, не должен превышать 40%. Величина перегруза определяется по формуле :

ΔS=Sпот−SHSH⋅100≤40%                                            (2.12)

ΔS=32,4−4040⋅100=28%40%

Для нашего примера выбор трансформаторов приведен в таблице 2.6.

Параметры трансформаторов берем из таблицы 3.8 [3].

Таблица 2.6 — Параметры трансформаторов

| № ПС | Sпот, МВА | SТ, МВА | SH, МВА | ΔS, % | Тип трансформатора | Напряжение обмоток, кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | UВН | UНН |
| 1 2 3 | 46,25 31,25 81,25 | 32,4 21,8 56,9 | 40 32 63 | 28 22,4 28,9 | ТРДНС-40 ТРДН-32 ТРДН-63 | 230 230 230 | 11-11 6,3-6,3 11-11,5 |

###### Продолжение  таблицы  2.6

| № ПС | Тип трансформатора | РХ, кВт | PК, МВА | ІХ, % | UК, % | Стоимость трансформатора, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ТРДНС-40 ТРДН-32 ТРДН-63 | 50 50 70 | 170 170 265 | 0,5 0,6 0,65 | 11 11,5 11,5 | 7800 7176 9396 |

2.8 Расчет потерь мощности и энергии

Потери складываются из потерь в линиях и в трансформаторах.

 2.8.1 Потери в линиях

Потери мощности в линиях определяются по формуле :

Начало формы

Конец формы

ΔРлі=Si2UH2⋅Rink , МВт  	                                 		    (2.13)

ΔРлі=46,252202⋅3,352=0,073МВт

Потери энергии определяются по формуле :

ΔWлі=ΔРлі⋅τі, МВт·ч/г    					    (2.14)

ΔWлі=0,073⋅5662,6=417,3 МВт·ч/г

где  τі,чгод - время максимальных потерь, определяется по формуле :

τi=0,124+Tmi1042⋅8760;ч/г   			                (2.15)
Расчет потерь в линиях выполняем в таблице 2.7

Таблица 2.7 — Потери в линиях

| Вариант | Уч-к | Кол- во лин,nк | Si, МВА | Ri, Ом | ΔРлі, МВт | ΔРл, МВт | τі, час/год | ΔWлi, МВт·ч/г | ΔWл, МВт·ч/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | А-1 | 2 | 46,25 | 3,35 | 0,073 | 0,355 | 5662,6 | 417,3 | 2209,8 |
|  | А-2 | 2 | 31,25 | 7,18 | 0,072 |  | 5948 | 430,8 |  |
|  | В-3 | 2 | 81,25 | 3,2 | 0,21 |  | 6240 | 1361,7 |  |
| 3 | В-1 | 1 | 34,25 | 12,45 | 0,3 | 0,93 | 5662,6 | 1708,6 | 5524,019 |
|  | 1-3 | 1 | 11,94 | 12,61 | 0,03 |  | 6027 | 180,8 |  |
|  | В-3 | 1 | 92,89 | 3,03 | 0,54 |  | 5948 | 3212,9 |  |
|  | А-2 | 2 | 31,25 | 6,7 | 0,06 |  | 6240 | 421,7 |  |

2.8.2 Потери в трансформаторах

Потери мощности в трансформаторах определяются по формуле:

ΔPTi=nТ⋅PXi+1nT⋅Pki⋅SпотSH2=ΔPXi+ΔPki, МВт                   	    (2.16)

ΔPTi=0,1+0,5=0,6МВт

где   nТ- количество однотипных трансформаторов на подстанции ;

PХi,Pki,SH- берем  из  таблицы  2.6.

Sпот- берем  из  таблицы  2.1.

Затраты энергии определяются по формуле:

ΔWТi=ΔPXi⋅8760+ΔPki⋅τiспож,МВт·руб/год          	    (2.17)

ΔWТi=0,1⋅8760+0,05⋅5662,62=1159,13МВт·руб/год

Расчет потерь в трансформаторах в табличной форме в таблице 2.8.

Таблица 2.8 — Потери в трансформаторах

| № ПС | Sпот, МВА | Рхі, МВт | Ркі, МВт | ΔРхі, МВт | ΔРкі, МВт | ΔРті, МВт | ΔРт, МВт | τіпот, р/год | ΔWті, МВт·ч/г | ΔWт, МВт·ч/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32,4 | 0,05 | 0,17 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,59 | 5662,6 | 1159,13 | 5110,2 |
| 2 | 31,25 | 0,05 | 0,17 | 0,1 | 0,08 | 0,18 |  | 5948 | 1351,84 |  |
| 3 | 81,25 | 0,07 | 0,27 | 0,14 | 0,227 | 0,367 |  | 6240 | 2599,2 |  |

2.8.3 Потери в электрической сети

Потери мощности определяются по формуле :

ΔPС=ΔPл+ΔРТ, МВт       				                (2.18)

Затраты энергии рассчитываются по формуле :

ΔWС=ΔWл+ΔWT, МВт·ч/г              	           		    (2.19)

Вариант 2

ΔPС2=0,59+0,355=0,945МВт

ΔWС2=2209,8+5110,17=7319,97МВт⋅чгод,

Вариант 3

ΔPС3=0,59+0,93=1,52МВт

ΔWС3=5524,019+5110,17=10634,2МВт⋅чгод

3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ

ВАРИАНТОВ


 	Наиболее экономичный вариант выбирается при условии минимальных приведенных затрат, которые складываются из капитальных вложений и эксплуатационных расходов.

 	3.1 Расчет капитальных вложений

 	Суммарные капитальные вложения определяются по формуле:

К=Кл+Коб, т.руб  		  	     	      (3.1)

К=276534,7+119155,5=395690,2т.руб  
где   Кл,т.руб.- капитальные вложения на сооружение линий, определяется по формуле:

Кл=1nКлі⋅li, т руб  			    	      (3.2)

Кл=2436⋅27,72=67524,9т.руб  
где   n – количество участков линий в варианте ;
        Клі,т.руб.км-  берем  из   таблицы  2.4;
        Коб,т.руб.-  капиталовложения на оборудование, определяются по формуле:

                                              Коб=КТ+КВ+Кпост+КЕС, т. руб  	                  (3.3)
 		    Коб=48744+259200+64800+661,5=119155,5 т. руб  
КТ,т.руб.- капиталовложения на установку трансформаторов, определяется по формуле:  
 				КТ=1nПСКТі⋅nТ,т.руб 				      (3.4)

КТ=7800⋅2=15600т. руб  
где  nПС.- количество участков линий в варианте;;
       КТі,т.руб - берем  из  таблицы 2.6;
       КВ,т.руб.- капиталовложения на установку выключателей, определяется по формуле:

КВ=КВі⋅nB, т.руб  	                  	   		      (3.5)

КВ=21600⋅12=259200т.руб  
где  КВі,т.руб.- стоимость ячейки одного выключателя, берем из таблицы 9.15 [2];

nB,шт- количество выключателей на высоком напряжении, берем из таблицы1.1;;

Кпост,т.руб.- постоянная часть затрат, определяется по формуле:

Кпост=Кпостi⋅nПС,т.руб      	           		 	      (3.6)

Кпост=21600⋅3=64800т.руб  
где  Кпостi,т.руб.- постоянная часть затрат для одной подстанции, берем из        таблицы 10.37 [3];

КЭС,т.руб.- - капиталовложения на установку дополнительного оборудования электрических станций для покрытия потерь мощности в электрических сетях, определяется по формуле :

КЭС=КЭСпит.⋅ΔРМ,т. руб       		  	      (3.7)

КЭС=0,7⋅945=661,5т. руб

3.2 Расчет эксплуатационных расходов

Суммарные эксплуатационные затраты определяются по формуле:

В=Ввтор+Вам+Врем,т .руб	 	                  (3.8)
                     	В=10101,55+59353,53+63400,12=132855,2 т. руб  
где  Ввтор,т.руб.- где - затраты на потери энергии в сети, определяются по     формуле:

Ввтор=β⋅WM,т. руб       	 	 	 	      (3.9)

Ввтор=1,38⋅7319,97=10101,55 т. руб

где  β,копкВт⋅ч- стоимость 1 кВт·ч электроэнергии (дается в задании);
                   Вам,т.руб- расходы на амортизацию, определяются по формуле::

Вам=αам100⋅К,т. руб           	 	 	    	    (3.10)
  		        Вам=15100⋅395690,2=59353,53 т. руб  
где  αам,%- норма амортизации ( по заданию руководителя проекта).

Врем,т.руб.- расходы на ремонт определяются по формуле:

Врем=αрем100⋅Кл+αрем100⋅Куст,т. руб      	  	    (3.11)

Врем=10100⋅276534,7+30100⋅119155,5=63400,12 т. руб

где  αлрем,%- норма отчислений на ремонт линий (по заданию руководителя    проекта);

αустрем,%- норма отчислений на ремонт оборудования ( по заданию руководителя проекта).

3.3 Расчет приведенных затрат

Затраты определяются по формуле:

З=В+рн⋅К   т.руб        			                (3.12)

З=132855,2+0,125⋅395690,2=182316,4 т.руб

где   рн=0,125.

Расчет приведенных затрат производим в табличной форме в таблице 3.1

Таблица 3.1 - Технико – экономические показатели

| Обозначение | Вариант 1 |  |  | Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок | А-1 | А-2 | В-3 | В-1 | 1-3 | В-3 |  |  |  | А-2 |
| Клі.т.руб/км | 2436 | 2436 | 2436 | 1470 | 1470 | 1470 |  |  |  | 2436 |
| Lі,км | 27,72 | 59,4 | 26,4 | 102,,96 | 104,28 | 25,08 |  |  | 55,4 |  |
| Клуч, т·руб/км | 67525,9 | 144698,4 | 64310,4 | 151451,2 | 153291,6 | 36867,6 |  | 134954,4 |  |  |
| Кл,т·руб | 276534,7 |  |  | 476464,8 |  |  |  |  |  |  |
| № ПС | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |
| Кті,т·руб | 7800 | 7176 | 9396 | 7800 | 7176 |  | 9396 |  |  |  |
| nт,шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| Кт.пс, т·руб | 15600 | 14352 | 18792 | 15600 | 14352 |  | 18792 |  |  |  |
| Кт,т·руб | 48744 |  |  | 48744 |  |  |  |  |  |  |
| Кві,т·руб | 4650 |  |  | 4650 |  |  |  |  |  |  |
| nв,шт | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Кв,т·руб | 55800 |  |  | 55800 |  |  |  |  |  |  |
| Кпост.і, т·руб | 4650 |  |  | 4650 |  |  |  |  |  |  |
| Nпс,шт | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Кпост.р, т·руб | 13950 |  |  | 13950 |  |  |  |  |  |  |
| Кэс.пит,т·руб/кВт | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| ΔРм,кВт | 945 |  |  | 1520 |  |  |  |  |  |  |
| Кэс,т·руб | 661,5 |  |  | 1064 |  |  |  |  |  |  |
| Коб, т·руб | 119155,5 |  |  | 119558 |  |  |  |  |  |  |
| К,т·руб | 395690,2 |  |  | 596022,8 |  |  |  |  |  |  |
| β, руб/кВт·ч | 1,38 |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  |  |
| ΔWм, кВт·г | 7319,97 |  |  | 10634,2 |  |  |  |  |  |  |
| Ввтр, т·руб | 10101,55 |  |  | 14675,196 |  |  |  |  |  |  |
| αам,% | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Вам, т·руб | 59353,53 |  |  | 89403,42 |  |  |  |  |  |  |
| α л.рем, % | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| α устрем, % | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Врем, т·руб | 6300,12 |  |  | 83513,88 |  |  |  |  |  |  |
| В,т·руб | 132855,2 |  |  | 187592,49 |  |  |  |  |  |  |
| З,т·руб | 182316,4 |  |  | 262095,35 |  |  |  |  |  |  |

Для дальнейшего расчета выбираем вариант 2 с меньшими приведенными затратами.

4 КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Компенсация реактивной мощности дает возможность уменьшить потери мощности, энергии, потери напряжения, которые приводят к повышению передачи электроэнергии, улучшает качество регулирования напряжения в электрической сети. С экономической точки зрения наиболее экономичной является передача реактивной мощности Qэк которая определяется по формуле:

Qэк=Рпотмакс⋅tgϕэк,МВар          			      (4.1)

Qэк=37⋅0,32=11,84 МВар

гдеtgϕэк - по заданию руководителя проекта = 0,32;
 	Компенсация реактивной мощности потребителей осуществляется установкой у потребителей компенсирующих устройств, мощность которых определяется по формуле:

QКП=Qпотмакс−Qэк,МВа 			 	      (4.2)

QКП=27,75−11,84=15,91 МВар

Если величина отрицательная, то установка компенсирующих устройств не целесообразно.

Мощность потребителей с учетом компенсации реактивной мощности

расчитавается по формуле :

Sпотмакс=Рпотмакс+jQпотмакс−QКП=Pпотмакс+Qэк,МВА                             (4.3)

Sпотмакс=37+j(27,75−15,9)=37+j11,84МВА

Расчет можно вести в табличной форме в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Компенсация реактивной мощности

| № ПС | Рпот.макс, МВт | Qпотмакс, МВар | tgϕэк, | Qэк, МВар | QКП, МВар | Sпот.КП=Pпот.КП+jQпот.КП ,МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37 | 27,75 | 0,32 | 11,84 | 15,91 | 37+j11,84 |
| 2 | 25 | 18,75 | 0,32 | 8 | 10,75 | 25+j8 |
| 3 | 65 | 48,75 | 0,32 | 20,8 | 27,95 | 65+j20,8 |

Тип КП –УК-10Н-1800Л на третьей подстанции , тип КП-УК-6Н-1350Л- на первой и второй подстанции .

5 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СЕТИ

К основным режимам относятся: режим максимальной нагрузки, минимальной нагрузки и наиболее тяжелый послеаварийный режим.


 	5.1 Режим максимальной нагрузки


           Расчет начинают с составления схем замещения для каждого участка и определения параметров схем замещения; сопротивлений и проводимостей. Для линий эти параметры уже выведены, они приведены в таблице 2.4. Опоры обмоток трансформаторов и потери активной мощности в стали Рх, которые обусловливают активную проводимость трансформаторов, реактивная намагничиваемая мощность Qc, обусловливающая реактивную проводимость трансформаторов, определяются по формулам :

Начало формы

Конец формы

RT=PK⋅UBH2103⋅SH2,Ом 				 	      (5.1)

RT=170⋅230210⋅402=5,62Ом

XT=2⋅UK⋅UBH2100⋅SH,Ом				     	      (5.2)

XT=2⋅11⋅2302100⋅40=290,95Ом

QC=IX100⋅SH,МВар 					      (5.3)

QC=0,5100⋅40=0,2МВар

где  РК,РХ,UBH,SH,IX- берем из таблицы 2.6.

Расчетные параметры наносят на схему замещения на рисунках 5.1, 5.2, 5.3.

Рт, МВт – затраты активной мощности в обмотках трансформаторов, определяются по формуле                                                                					           	                          ΔРТ=Р22+q22UВН2⋅RTnT    ,МВт   	                       		     (5.4)

ΔРТ=3722+11,84222302⋅5,622=0,02 МВт

ΔQТ,МВар- потери реактивной мощности в обмотках трансформаторов, определяется по формуле:

ΔQТ=Р22+q22UВН2⋅XTnT,МВар    			    	      (5.5)

ΔQТ=3722+11,84222302⋅290,952=1,13  МВар

В нашем случае nТ=2.

Мощность трансформатора, приведенная к стороне высокого напряжения , определяется по формуле :

Sпр=Sвх''+nT⋅PX+jnT⋅QC=Pвх''+nT⋅PX+jqвх''+nT⋅QC, МВА       (5.6)

Sпр=37,11+j 14,5МВА

Расчетная мощность определяется по формуле :

Sр=Sпр−jQB , МВА			              (5.7)

Sр=37,11+j10,8 МВА

Расчет параметров, мощностей в схемах замещения трансформаторов можно вести в табличной форме в таблице 5.1.

Таблиця 5.1 – Параметры схемы замещенния

| Обозначение | ПС№1 | ПС№2 | ПС№3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rт, Ом | 5,62 | 8,78 | 3,53 |
| Хт, Ом | 290,95 | 380,68 | 193,12 |
| Qc,Мвар | 0,2 | 0,192 | 0,4 |
| nt·Px+jnt·Qc | 0,01+ j0,4 | 0,1+ j0,384 | 0,14+ j0,8 |
| S,МВА | 37+j11,84 | 25+8 | 65+j20,8 |
| S/2,МВА | 18,5+j5,92 | 12,5+j4 | 32,5+j10,4 |
| ΔРт,МВт | 0,02 | 0,015 | 0,042 |
| ΔQт, МВар | 1,13 | 0,66 | 2,3 |
| Sвх,МВА | 18,52+j7,05 | 12,515+j4,66 | 32,542+j12,7 |
| S11 вх,МВА | 37,04+j14,1 | 25,03+j9,32 | 66,08+j25,4 |
| Sпр,МВА | 37,14+j14,5 | 25,13+j9,72 | 65,224+j26,2 |
| jQв, МВар | 3,7 | 7,9 | 3,5 |
| Sр,МВА | 37,14+j10,8 | 25,13+1,82 | 65,224+22,7 |

Рассчитанные мощности наносим на схему замещения.
Зная расчетные мощности подстанций, определяем мощности без расчета потерь мощности в линиях (мощность конца линии Ѕк) по формуле

Sк=Sр   			 			      (5.8)

Мощность в начале линии определяется по формуле :

Sn=Sk+ΔSA−1=Pk+ΔPA−1+jQk+ΔQA−1,МВА   	 	      (5.9)

Sn=(37,14+0,05)+j(10,8+0,17)=37,19+j10,97 МВА   
где ΔPлинии,МВт- потери активной мощности в линии определяются по формуле:

ΔPлинии=Pk2+Qk2UH2⋅Rnk,МВт     			 (5.10)

ΔPлинии=37,112+10,822202⋅3,352=0,05 МВт   
ΔQлинии,МВар - потери реактивной мощности в линии определяются по формуле:

ΔQлин=Pk2+Qk2UH2⋅Xnk,МВар	       	 		 (5.11)

ΔQлинии=37,112+10,822202⋅11,442=0,17 МВар

Результаты расчетов сводим в таблицу 5.2.

Таблица 5.2 - Мощность конца и начала линий

| Участок | Sк,МВА | Ri,Ом | Хі,Ом | ΔРі,МВт | ΔQі, МВар | Sп,МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-1 | 37,14+j10,8 | 3,35 | 11,44 | 0,05 | 0,17 | 37,19+j10,97 |
| А-2 | 25,13+1,82 | 7,18 | 24,5 | 0,046 | 0,159 | 25,17+j1,979 |
| В-3 | 65,224+22,7 | 3,2 | 10,9 | 0,152 | 0,534 | 65,374+j23,239 |

Рассчитаные мощности наносим на схему замещения.
Расчет напряжений в узловых точках сети выполняется по формулам :

U2=Uлинии−ΔUлинии=Uип−Рn⋅R12+Qn⋅X12Uип,кВ 	                (5.12)

U=230−25,17⋅7,182+1,917⋅11,442230=229,5,кВ

Где Uип,кВ- предоставляется в задании;
	        Uлинии,кВ- - потери напряжения на участке

Uпот=U2−ΔUтр=U2−Pвх'⋅RT12+Qвх'⋅XT12UBH ,кВ 	 	    	    (5.13)

Uпот=229,5−12,515⋅8,782+4,66⋅380,682220=225,4кВ

где U1,кВ- напряжение в точке;
	           Uпот,кВ- напряжение на шинах потребителя, питающегося от шин низкого напряжения подстанции.

Uтр,кВ- потери напряжения в трансформаторах подстанции;
     Расчет ведем в табличной форме, в таблице 5.3

Таблиця 5.3 – Напряжения в узловых точках сети и на шинах потребителе

| Участок | Вых. напряжение, кВ | Si,МВА | Ri, Ом | Xi, Ом | ΔU, кВ | Напряжение узлов,кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-1 | 230 | 37,19+j10,97 | 3,35 | 11,44 | 0,55 | 229,45 |
|  | 229,45 | 18,52+j7,05 | 5,62 | 290,95 | 4,69 | 224,76 |
| А-2 | 230 | 25,17+j1.979 | 7,18 | 24,5 | 0,5 | 229,5 |
|  | 229,5 | 12,515+j4,66 | 8.78 | 380,68 | 4,1 | 225,4 |
| В-3 | 230 | 65,374+j23,239 | 3,2 | 10,9 | 1,01 | 228,99 |
|  | 228,99 | 32,542+j12,7 | 3,53 | 193,12 | 5,59 | 223,4 |

jQB1/4,6                          jQB1/4,6                                     jQB2/6,8                   jQB2/6,8

А           R1/2=3,4   X1/2=11,4/2           1                                 А        R2/2=6,1/2  X1/2=19,7/2         2

SН1/37,19+j10,97                           2PX1/2·0,05         SН2/26,14+j3,42                         2PX2/2·0,05

SK/37+j11,84                                                      SK/26,1+j3,28

SПР1/38,08+j14,71                                                 SПР2/26,1+j10,08

S11 BX1/37,04+j14,1              2QC1/2·0,24           S11 BX2/26,03+j9,64                 2QC2/2·0,21

S1 BX1/18,52+j7,05                                             S1 BX2/13,01+j4,82

RT1/2=5,62/2                                                        RT2/2=7,09/

XT1/2=290,93/2

XT2/2=347,9/2

S1/2=37+j11,82                                        	        S2/2=26+j8,3

Рисунок 5.1 - Схема замещения, участок А-1 Рисунок 5.2 - Схема замещения, участок А-2

jQB3/6,8                         jQB3/6,8

В          R3/2=6,1/2   X3/2=19,7/2           3

SП/66,45+j20,2                            2PX1/2·0,07

SK/66,15+j19,23

SПР3/66,15+j26,03

S11 BX3/66,08+j25,6           2QC3/2·0,32

S1 BX3/33,04+j12,8

RT3/2=3,23/2

XT3/2=176,7/2

S3/2=66+j21,2

Рисунок 5.3 - Схема замещения, участок В-3

5.2 Послеаварийный режим


 	Расчет ведется для наиболее тяжелых режимов. Для разомкнутой двухцепной

линии – обрыв одного цепи. 
 	Мощность потребителей, количество трансформаторов на подстанциях такие, как и в режиме максимальной нагрузки, поэтому и мощность в схеме замещения трансформаторов будут такими же, как и в максимальном режиме. 
 	Из-за отключения линии изменяется величина зарядной мощности этой линии, поэтому подлежит уточнению расчетная мощность подстанции, где произошло отключение линии.
 	Расчет начинаем со схем замещения каждого участка, которые приведены на рисунках

5.4, 5.5, 5.6.
 	Расчет мощностей линий выполняем в таблице 5.4.

Таблица 5.4 - Мощности конца и начала линий

| Участок | Sк, МВА | Ri, Ом | Хі, Ом | ΔРі, МВт | ΔQі, МВар | Sп, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-1 | 37,14+12,55 | 3,35 | 11,44 | 0,53 | 0,18 | 37,67+j12,73 |
| А-2 | 25,13+5,77 | 7,18 | 24,5 | 0,049 | 0,16 | 25,179+j5,93 |
| В-3 | 65,224+24,45 | 3,2 | 10,9 | 0,16 | 0,54 | 65,384+j24,99 |

Расчет напряжений в узловых точках приводим в таблице 5.8.

Таблица 5.5 - Напряжения в узловых точках сети и на шинах потребителей

| Участок | Вых. напряжения, кВ | Si,МВА | Ri, Ом | Xi, Ом | ΔU, кВ | Напряжение узлов, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-1 | 230 | 37,67+j12,73 | 3,35 | 11,44 | 1,2 | 228,82 |
|  | 228,82 | 18,52+j7,05 | 5,62 | 290,95 | 4,89 | 223,91 |
| В-2 | 230 | 25,179+j5,93 | 7,18 | 24,5 | 1,53 | 228,54 |
|  | 228,54 | 12,515+j4,66 | 8.78 | 380,68 | 4,32 | 224,21 |
| А-3 | 230 | 65,384+j24,99 | 3,2 | 10,9 | 2,16 | 227,9 |
|  | 227,9 | 32,542+j12,7 | 3,53 | 193,12 | 5,83 | 222,06 |

jQB1/4,6                          jQB1/4,6                                           jQB2/6,8                      jQB2/6,8

А           R1=4,1 X1=13,23            1                                 А          R2=6,1   X1=19,7            2

SН1/38,21+j10,53                         2PX1/2·0,05         SН2/26,19+j3,56                         2PX2/2·0,045

SK1/38,08+j10,11                                                    SK2/26,1+j3,28

SПР1/38,08+j14,71                                                 SПР2/26,1+j10,08

S11 BX1/38,04+j14,48          2QC1/2·0,24           S11 BX2/26,03+j9,64                2QC2/2·0,21

S1 BX1/19,02+j7,24                                             S1 BX2/13,01+j4,82

RT1/2=5,14/2                                                        RT2/2=7,09/2

XT1/2=278,3/2                                                   XT2/2=347,9/2

S1/2=38+j12,2                                                        S2/2=26+j8,3

Рисунок 5.4 - Схема замещения, участок А-1   Рисунок 5.5 Схема замещения, участок А-2

jQB3/6,8                         jQB3/6,8

В             R3=6,1  X3=19,7          3

SН3/66,75+j21,16                         2PX1/2·0,07

SK3/66,15+j19,23

SПР3/66,15+j26,03

S11 BX3/66,08+j25,6           2QC3/2·0,32

S1 BX3/33,04+j12,8

RT3/2=3,23/2

XT3/2=176,7/2

S3/2=66+j21,2

Рисунок 5.6 - Схема замещения, участок В-3

6 РЕГУЛИРОВАНИЕ  НАПРЯЖЕНИЯ

Для регулирования напряжения в данном проекте используется встречное регулирование, регулирование с помощью устройств регулирования напряжения под нагрузкой. В качестве вспомогательного средства используется компенсация реактивной мощности. В нашем случае выполняем регулирование напряжения для подстанции 2.
 	Желаемые уровни напряжения на стороне низкого напряжения определяются по формулам:

Uбмакс,ПАВ=1,05⋅UНН,кВ        			 (6.1)

Uбмакс,ПАВ=1,05⋅6,3=6,615кВ

Действительное значение напряжения потребителей со стороны низкого напряжения определяются по формулой :

Uд=Uспожkt,кВ             				      (6.2)

Uд=225,436,5=6,63кВ
   	где  kt=UBHUHH - коэффициент трансформации					      (6.3)

Для регулирования действительных напряжений до уровня желаемых осуществляем переключение рабочих ответвлений регулировочной обмотки трансформатора, для чего рассчитываем дополнительное количество витков этой обмотки по формуле :

ΔWрасч=Uд−UжUHH⋅100%    				      (6.4)

ΔWрасч=6,63−6,6156,3⋅100=−7%

Для выбора стандартных ответвлений составляем таблицу стандартных ответвлений с заданной системой регулирования. Систему регулирования выбираем из таблицы 3.2 [3]. Для нашего примера для подстанции 2, где установлены трансформаторы типа ТРДНС-40, система регулирования имеет вид:

±12х1%

Расчет стандартных ответвлений приведен в таблице 6.1.
 	Из таблицы 6.1 выбираем стандартное количество витков, ближайшее к рассчитанному для каждого режима отдельно, и определяем напряжение на стороне низкого напряжения после переключения ответвлений по формуле :

Uпотпер=Uдnр,кВ	            		 	      (6.5)

Uпотпер=6,610,93=6,63кВ

Сравниваем полученные напряжения с желаемыми, для чего определяем отклонение напряжения по формуле:

m=Uспожпер−UжUж⋅100,%				     (6.6)

m=6,63−6,6156,615⋅100=0,3%

Расчет регулирования проводим в таблице 6.2.

Таблица 6.1 — Расчет ответвлений

| Номер ответвления | Стандартное количество витков, nр | Относительное количество витков, nр |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 основное 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | +12 +11 +10 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 | 1,12 1,11 1,1 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,9 0,89 0,88 |

| Режим | Uпот, кВ | Uж, кВ | Ктт | ΔWрасч, % | ΔWстанд, % | № отв | nр | Uпотпер, кВ | Uд, кВ | m,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс | 225,4 | 6,615 | 36,5 | -7 | -7 | 20 | 0,93 | 6,63 | 6,17 | 0,3 |
| ПАВ | 224,21 | 6,615 | 36,5 | -7 | -7 | 20 | 0,93 | 6,6 | 6,14 | 0,2 |

Таблиця  6.2 - Расчет отклонений напряжений

Отклонения напряжений минимальны, что свидетельствует об эффективности методов регулирования напряжения

СПИСОК ЛИТЕРАТУРИ

- Правила устройства электроустановок/ Минэнерго СССР.—М.: Энергоатомиздат, 1986.— 648с.

- Справочник по проектированию электроэнергетических систем/ В.В.Ершевич, А.Н.Зейменгер, Г.А.Илларионов и др.; под ред. Ропотяне и И.М.Шапиро.—М.: Энергоатомиздат, 1985.—352с.

- Б.Н. Неклепаев , И.П. Крючков . Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования учебное пособие для вузов.—М.: Энергоатомиздат, 1989 — 608с.

- Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 6-750 кВ. – 262с.

- Л.Д.Рожкова , В.С. Козулин. Электрооборудование станций и подстанций. Учебник для техникумов. – М.: Энергоатомиздат , 1987.-648с.

- Л.И. Петренко. Электрические сети и системы. – Киев: Вища школа. Головное издательство, 1981. – 320с.

- Регулирование напряжения в распределительных сетях. – Минэнерго.: Энергия, 1966. – 216с.